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І. Зміст пояснювальної записки курсового проекту

Вступ
1. Попередній розрахунок електричної мережі.

1.1 Коротка характеристика електрозабезпечуваного району.

1.1.1 Кліматичні умови.

1.1.2 Відстані по повітряній прямій і протяжності трас між пунктами мережі.
1.1.3 Початкові дані до проекту.

1.2  Побудова річного графіка навантаження за тривалістю технологічних процесів.

1.3  Баланс активної і реактивної потужності.

1.4  Вибір конструкції мережі і матеріалу проводів.

1.5  Формування варіантів схем електричної мережі.

1.6  Попередній розрахунок вибраних варіантів.

1.6.1 Розрахунок радіально-магістрального варіанту мережі.
1.6.1.1 Розрахунок потокорозподілу в нормальному режимі максимальних навантажень.

1.6.1.2 Вибір номінальної напруги мережі.

1.6.1.3 Вибір перетинів проводів ЛЕП.

1.6.1.4 Перевірка проводів по струму найбільш важкого післяаварійного режиму мережі.

1.6.1.5 Перевірка мережі по втраті напруги в нормальному і післяаварійному режимах.

1.6.2 Розрахунок змішаного варіанту мережі.

1.6.2.1 Розрахунок потокорозподілу в нормальному режимі максимальних навантажень.

1.6.2.2 Вибір номінальної напруги мережі.

1.6.2.3 Вибір перетинів проводів ЛЕП.

1.6.2.4 Розрахунок потокорозподілу в післяаварійних режимах.

1.6.2.5 Перевірка проводів по струму найбільш важкого післяаварійного режиму мережі.

1.6.2.6 Перевірка мережі по втраті напруги в нормальному і післяаварійному режимах.

1.6.3 Розрахунок складно замкнутого варіанту мережі.

1.6.3.1 Розрахунок потокорозподілу в нормальному режимі максимальних навантажень.

1.6.3.2 Вибір номінальної напруги мережі.

1.6.3.3 Вибір перетинів проводів ЛЕП.

1.6.3.4 Розрахунок потокорозподілу в післяаварійних режимах.

1.6.3.5 Перевірка проводів по струму найбільш важкого аварійного режиму мережі.

1.6.3.6 Перевірка мережі по втраті напруги в нормальному і післяаварійному режимах.

1.7 Вибір числа і потужності силових трансформаторів.

1.8 Перевірка трансформаторів на перевантажувальну здатність по ДОСТ 14209-97.

1.9 Формування схем електричних з'єднань варіантів мережі.

2. Електричний розрахунок вибраного варіанту в режимі максимальних навантажень.

2.1 Розрахунок зарядних потужностей ЛЕП в нормальному режимі максимальних навантажень.
2.2 Вибір режиму нейтрали мережі.

2.3 Формування схеми заміщення мережі і визначення її параметрів.
2.4 Визначення розрахункових навантажень в режимах: максимальних навантажень; мінімальних навантажень; післяаварійному.

2.5 Електричний розрахунок режиму мережі в режимах: максимальних навантажень; мінімальних навантажень; післяаварійному.

2.6 Визначення дійсної напруги на вторинній стороні трансформаторних підстанцій.

2.7 Вибір відгалужень трансформаторів.

3. Перевірочний баланс реактивної потужності .
Висновок.

Список використаних джерел.

ІІ. Вимоги до змісту та оформленння

2.1. Загальні відомості

Курсовий проект складається з пояснювальної записки та одного графічного листа формату А1. Пояснювальна записка повинна вміщувати наступні структурні елементи: титульний аркуш, часткове технічне завдання на проектування, анотація, зміст, вступ, основна частина, висновок, література. На графічний лист формату А1 виносять однолінійну схему мережі, пояснювальна схема мережі, схема заміщення мережі, основні таблиці з результатами розрахунків.
2.2. Основні таблиці з результатами розрахунків за розділами:
1. Попередній розрахунок електричної мережі.

1.2.  Побудова річного графіка навантаження за тривалістю технологічних процесів.
Таблиця 1.1  

Річний графік навантажень
	№ 
періоду
	S*i, 
в.о.
	tiз, 
год
	tiл, 
год
	Tiз, 
год
	Tiл, 
год
	Ti=Tiз+Tiл

год
	Si(в.о.)*Ti
год

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	

	Всього:
	
	
	
	
	
	


1.3.  Баланс активної і реактивної потужності.

Таблиця 1.2 
Визначення заданих навантажень
	№ n/c
	Pi , 
MBт
	Cos φi  
	tg φi
	Qзi, Mвар
	Sзi, MBA

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	Всього
	
	
	
	
	


Таблиця 1.3 
Розрахункові навантаження з урахуванням компенсації реактивної потужності
	№ п/с


	Рi, 

МВт
	Qзi,

Мвар
	Qкуi,

Мвар
	Qi,

Мвар
	Si,

МВА
	tgφi


	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	Всього
	
	
	
	
	
	


1.6.  Попередній розрахунок вибраних варіантів.
1.6.1 Розрахунок радіально-магістрального варіанту мережі.

1.6.1.1. Розрахунок потокорозподілу в нормальному режимі максимальних навантажень.

Таблиця 1.4 
Потокорозподіл по віткам електричного кола
	Ділянка
	0-1
	…
	0-k

	Р, мВт
	
	
	

	Q, Мвар
	
	
	

	S, Мва
	
	
	


1.6.1.2 Вибір номінальної напруги мережі.

Таблиця 1.5 
Вибір номінальної напруги ділянок
	Ділянка
	0-1
	…
	0-k

	Довжина,  lij , км
	
	
	

	Рij, Мвт
	
	
	

	Uорij, кВ
	
	
	


1.6.1.3. Вибір перетинів проводів ЛЕП.
Таблиця 1.6 
Розрахунок перетинів для Uн=110кВ

	Ділянка
	0-1
	…
	0-k

	n
	
	
	

	I, А
	
	
	

	Fэ, мм2
	
	
	

	Fст, мм2
	
	
	


1.6.1.4. Перевірка проводів по струму найбільш важкого аварійного режиму мережі.

Таблиця 1.7 
Перевірка перетинів по допустимому струму для Uн=110кВ

	Ділянка
	F, 
мм2
	Iдоп,

А
	Iав,

А
	Fприйн, мм2

	0-1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	


1.6.1.5. Перевірка мережі по втраті напруги в нормальному і післяаварійному режимах.

Таблиця 1.8
Параметри схеми заміщення для Uн=110кВ

	Ділянка
	Провод
	n
	r 0, Ом/км
	x 0, Ом/км
	b 0, мкСм/км
	l, 
км
	Rл, 
Ом
	Xл, 
Ом
	Bл, 
мкСм

	0-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 1.9
Втрати напруги – нормальний режим для Uн=110кВ

	Ділянка
	Р, Мвт
	Q, Мвар
	Rл, Ом
	Xл, Ом
	ΔU кВ
	ΔU %

	0-1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	
	
	


Таблиця 1.10
Втрати напруги – післяаварійний режим для Uн=110кВ

	Ділянка
	Р, Мвт
	Q, Мвар
	Rл, Ом
	Xл, Ом
	ΔU кВ
	ΔU %

	0-1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	
	
	


1.6.2 Розрахунок змішаного варіанту мережі. 
1.6.2.1. Розрахунок потокорозподілу в нормальному режимі максимальних навантажень.

Таблиця 1.11 
Потокорозподіл по віткам електричного кола
	Ділянка
	0-1
	…
	0-k

	Р, мВт
	
	
	

	Q, Мвар
	
	
	

	S, Мва
	
	
	


1.6.2.2. Вибір номінальної напруги мережі.

Таблиця 1.12 
Вибір номінальної напруги ділянок
	Ділянка
	0-1
	…
	0-k

	Довжина,  lij , км
	
	
	

	Рij, Мвт
	
	
	

	Uорij, кВ
	
	
	


1.6.2.3. Вибір перетинів проводів ЛЕП.
Таблиця 1.13 
Розрахунок перетинів для Uн=110кВ

	Ділянка
	0-1
	…
	0-k

	n
	
	
	

	I, А
	
	
	

	Fэ, мм2
	
	
	

	Fст, мм2
	
	
	


1.6.2.4. Перевірка проводів по струму найбільш важкого післяаварійного режиму мережі.

Таблиця 1.14 
Перевірка перетинів по допустимому струму в після аварійному режимі для Uн=110кВ

	Участок
	Рмах,

МВт
	I ав,

А
	F,

мм2
	Iдоп,

А
	Fприйн,

мм2

	0-1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	1-k
	
	
	
	
	


1.6.2.5. Перевірка мережі по втраті напруги в нормальному і післяаварійному режимах.

Таблиця 1.15
Параметри схеми заміщення для Uн=110кВ

	Ділянка
	Провод
	n
	r 0, Ом/км
	x 0, Ом/км
	b 0, мкСм/км
	l, 
км
	Rл, 
Ом
	Xл, 
Ом
	Bл, 
мкСм

	0-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 1.16
Втрати напруги – нормальний режим для Uн=110кВ

	Ділянка
	Р, Мвт
	Q, Мвар
	Rл, Ом
	Xл, Ом
	ΔU кВ
	ΔU %

	0-1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	
	
	


Таблиця 1.17
Втрати напруги – післяаварійний режим А для Uн=110кВ

	Ділянка
	Р, Мвт
	Q, Мвар
	Rл, Ом
	Xл, Ом
	ΔU кВ
	ΔU %

	0-1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	
	
	


Таблиця 1.18
Втрати напруги – післяаварійний режим Б для Uн=110кВ

	Ділянка
	Р, Мвт
	Q, Мвар
	Rл, Ом
	Xл, Ом
	ΔU кВ
	ΔU %

	0-1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	
	
	


1.7. Вибір числа і потужності силових трансформаторів.
Таблиця 1.19
Вибір кількості трансформаторів на підстанціях

	№ підстанції
	1
	2
	3
	4
	5

	Категорія споживачів
	  
	
	
	
	

	Кількість трансформаторів
	
	
	
	
	


Таблиця 1.20
Вибір потужності трансформаторів 110кВ

	№ п/с
	Sм, МВА
	n
	Sор, МВА
	Sнт, МВА
	Sнт*, МВА
	Тип трансформатора
	Sнт ав*, МВА

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


1.8. Перевірка трансформаторів на перевантажувальну здатність по ДОСТ 14209-97.
Таблиця 1.21
Параметри обраних трансформаторів класу 110кВ

	№ П/С
	Тип 

т-ра
	SН,

МВА
	UВН,

КВ
	UНН,

КВ
	PХХ,

КВт
	PКЗ,

КВт
	UКЗ, (

	IXX,

(

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Електричний розрахунок вибраного варіанту в режимі максимальних навантажень.
2.1 Розрахунок зарядних потужностей ЛЕП в нормальному режимі максимальних навантажень.

Таблиця 2.1
Розрахунок зарядних потужностей в нормальному і після аварійному режимах для обраного варіанту мережі

	Ділянка
	Кількість кіл
	bij, 

мкСм
	Норм. режим
	Післяав. режим

	
	
	
	(Qc ij, Мвар
	(Qc ij, Мвар

	0-1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	

	Всього:
	
	


2.4 Визначення розрахункових навантажень в режимах: максимальних навантажень; мінімальних навантажень; післяаварійному.

Таблиця 2.2
Розрахункові навантаження (нормальний режим максимальних навантажень) 
	№ 
п/с
	Рi , 
Мвт
	Qi,
Мвар
	(Qci,
 квар
	(Pхх пi,
 кВт
	(Pпi,
кВт
	(Qххпi,
 квар
	(Qпi,
квар
	Ppi,
Мвт
	Qpi,
Мвар
	Spi,
МВА

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всього
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всього
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 2.3
Розрахункові навантаження (нормальний режим мінімальних навантажень) 

	№ 
п/с
	Рi , 
Мвт
	Qi,
Мвар
	(Qci,
 квар
	(Pхх пi,
 кВт
	(Pпi,
кВт
	(Qххпi,
 квар
	(Qпi,
квар
	Ppi,
Мвт
	Qpi,
Мвар
	Spi,
МВА

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 2.4
Розрахункові навантаження (після аварійний режим) 

	№ 
п/с
	Рi , 
Мвт
	Qi,
Мвар
	(Qci,
 квар
	(Pхх пi,
 кВт
	(Pпi,
кВт
	(Qххпi,
 квар
	(Qпi,
квар
	Ppi,
Мвт
	Qpi,
Мвар
	Spi,
МВА

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5. Електричний розрахунок режиму мережі в режимах: максимальних навантажень; мінімальних навантажень; післяаварійному.
2.5.1. Електричний розрахунок радіальних та магістральних ділянок кола
Таблиця 2.5
Розрахункові значення напруги на стороні ВН підстанцій

	№ п/с
	Uвн, кВ в режимах:

	
	Макс. навантажень
	Мін. навантажень
	ПАР

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


Таблиця 2.6
Розрахункові втрати потужності в ЛЕП

	Ділянка
	ΔP, МВт
	ΔQ, Мвар

	
	Макс
	Мін
	ПАР
	Макс
	Мін
	ПАР

	0-1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	0-k
	
	
	
	
	
	

	Всього:
	
	
	
	
	
	


2.5.1. Електричний розрахунок кільцевої мережі
Таблиця 2.7
Параметри ділянок

	Ділянка
	Кількість кіл
	bij,

мкСм
	(Qc ij,
 Мвар

	0-1
	
	
	

	…
	
	
	

	1-і
	
	
	


Таблиця 2.8
Розрахункові навантаження (нормальний режим максимальних навантажень)

	№ 
п/с
	Рi , 
Мвт
	Qi,
Мвар
	(Qci,
 квар
	(Pхх пi,
 кВт
	(Pпi,
кВт
	(Qххпi,
 квар
	(Qпi,
квар
	Ppi,
Мвт
	Qpi,
Мвар
	Spi,
МВА

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7 Вибір відгалужень трансформаторів.

Таблиця 2.9
Вибір регулювальних відгалужень для режиму максимальних навантажень

	№ п/с
	U,

кВ
	Rт,

Ом
	Хт,

Ом
	Рт,

Мвт
	Qт,

Мвар
	ΔUт,

кВ
	
[image: image1.wmf]в

н

U


кВ
	mж,


	mд,


	Uднн,

кВ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 2.10
Вибір регулювальних відгалужень для режиму мінімальних навантажень

	№ п/с
	U,

кВ
	Rт,

Ом
	Хт,

Ом
	Рт,

Мвт
	Qт,

Мвар
	ΔUт,

кВ
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Таблиця 2.11
Вибір регулювальних відгалужень для після аварійного режиму

	№ п/с
	U,

кВ
	Rт,

Ом
	Хт,

Ом
	Рт,

Мвт
	Qт,

Мвар
	ΔUт,

кВ
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Варіант №1

ПРОЕКТ КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.
Часткове технічне завдання.
Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Дніпропетровська область, Криворізький район) визначаються за географічними картами.
	
	РЕС – Новий Шлях
	ПС1-  Леніна
	ПС2- 
Красне
	ПС3- Дніпровка
	ПС4- 
Красіне
	ПС5- Суворовка

	РЕС – Новий Шлях
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Леніна
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- 

Красне
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Дніпровка
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Красіне
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Суворовка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень нафтохімічної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5
Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС (Дніпропетровська обл., Криворізький район)

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	20
	25
	15
	11
	8

	сos (
	0,75
	0,75
	0,76
	0,77
	0,78


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/30/50
	30/30/40
	20/20/60
	0/0/100
	0/0/100


Варіант №2

ПРОЕКТ КІРОВОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Кіровоградська область, Долинський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Першотравневе
	ПС1-  Фалькове
	ПС2- Катеринівка
	ПС3- Очеретяне
	ПС4- Новоалександрівка
	ПС5- Федоро- Шулічине

	РЕС – Першотравневе
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Фалькове
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Катеринівка
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Очеретяне
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Новоалександрівка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Федоро- Шулічине
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень харчової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	15
	45
	20
	5
	15

	сos (
	0,79
	0,71
	0,74
	0,78
	0,74


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	10/20/70
	0/0/100
	30/20/50
	0/0/100
	10/20/70


Варіант №3

ПРОЕКТ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Вінницька область, Немирівський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Межигірка
	ПС1-  Боблів
	ПС2- Байраківка
	ПС3- Дубовець
	ПС4- Козаківка
	ПС5- Дубмаслівка

	РЕС – Межигірка
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Боблів
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Байраківка
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Дубовець
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Козаківка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Дубмаслівка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень гумовотехнічної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	45
	30
	48
	56
	25

	сos (
	0,78
	0,78
	0,73
	0,72
	0,72


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	10/30/40
	0/0/100
	90/10/0
	20/20/60
	10/0/90


Варіант №4

ПРОЕКТ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Чернівецька область, Новоселицький район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Санківці
	ПС1-  Керстенці


	ПС2- Довжок
	ПС3- Шишківці
	ПС4- Динівці
	ПС5- Малинівка

	РЕС – Санківці
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Керстенці
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Довжок
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Шишківці
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Динівці
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Малинівка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень металообробної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	15
	50
	47
	25
	19

	сos (
	0,72
	0,75
	0,74
	0,70
	0,73


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	20/30/70
	0/0/100
	20/10/70
	0/10/90


Варіант №5

ПРОЕКТ ГАЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Івано-Франківська область, Галицький район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Бовшів
	ПС1-  Набережне
	ПС2- Хохонів
	ПС3- Загір’я- Кукільницьке
	ПС4- Яблунів 
	ПС5- Кукільники

 

	РЕС – 

Бовшів
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Набережне
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- 

Хохонів
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Загір’я- Кукільницьке
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- 

Яблунів
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Кукільники
	
	
	
	
	
	0


[image: image8.jpg]NS %
Tononse Houie Cxomopoxi

oawyMNAHUb |
: b (B |

£

s
i 7
B,
ko :

Saropeety
girien
Pty





Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень паперової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	57
	45
	50
	10
	15

	сos (
	0,70
	0,76
	0,75
	0,74
	0,73


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	20/30/50
	10/10/80
	10/20/70
	0/0/100


Варіант №6
ПРОЕКТ КАМ’ЯНКО – БУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Львівська область, Кам’янко – Бузький район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Ягідня


	ПС1-  Верини
	ПС2- Желдець
	ПС3- Красичин 
	ПС4- Високофедорівка
	ПС5- Воля- Жовтанецька

	РЕС – 

Ягідня
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1- 

Верини  
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Желдець
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Красичин
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Високофедорівка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Воля-Жовтанецька
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень легкої промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	10
	25
	35
	24
	41

	сos (
	0,74
	0,74
	0,73
	0,77
	0,73


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/20/60
	0/0/100
	10/0/90
	10/20/70
	0/0/100


Варіант №7
ПРОЕКТ ІРШАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Закарпатська область, Іршавський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Барбово 
	ПС1- Яблунів 
	ПС2- Зубівка 
	ПС3- Софія
	ПС4- Новоселиця
	ПС5- Гандеровиця 

	РЕС – Барбово
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Яблунів
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Зубівка
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3-Софія
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Новоселиця
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Гандеровиця
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень деревопереробна промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	10
	20
	30
	20
	25

	сos (
	0,73
	0,78
	0,74
	0,77
	0,74


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	10/30/60
	20/20/60
	0/0/100
	0/0/100
	0/0/100


Варіант №8
ПРОЕКТ КІВЕРЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Волинська область, Ківерцівський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Метельне
	ПС1- Дідичі 
	ПС2- Хром’яків
	ПС3- Одеради
	ПС4- Покащів
	ПС5- Хорлупи

	РЕС –Метельне 
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Дідичі
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Хром’яків
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Одеради
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Покащів
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Хорлупи
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень резинотехнічної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	15
	20
	25
	41
	24

	сos (
	0,72
	0,73
	0,74
	0,76
	0,77


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/30/50
	20/30/50
	0/0/100
	0/0/100
	10/20/70


Варіант №9
ПРОЕКТ РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Рівненська область, Рівненський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Малий Житин
	ПС1- Рисв’янка 
	ПС2- Дуби
	ПС3- Котів
	ПС4- Шубків
	ПС5- Боянівка

	РЕС – Малий Житин
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Рисв’янка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- 

Дуби
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Котів
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Шубків
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Боянівка
	
	
	
	
	
	0


[image: image12.jpg]sbrpan Ngossin
opiurpan dpuna

fopunsrpaa BTopoil
Topmaihan Ay





Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень харчової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	10
	15
	45
	21
	41

	сos (
	0,71
	0,72
	0,76
	0,74
	0,76


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	0/0/100
	20/20/60
	25/25/50
	10/30/60


Варіант №10
ПРОЕКТ НОВГОРОД-ВОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Житомирська область, Новгород-Волинський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Партизанське
	ПС1- Михіївка 
	ПС2- Дібрівське
	ПС3- Красилівське
	ПС4- Красилівка
	ПС5- Морозівка

	РЕС – Партизанське
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Михіївка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Дібрівське
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Красилівське
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Красилівка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Морозівка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень харчової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	50
	41
	26
	32
	41

	сos (
	0,75
	0,75
	0,73
	0,75
	0,77


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/30/50
	30/30/40
	0/0/100
	0/0/100
	20/30/50


Варіант №11
ПРОЕКТ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Київська область, Васильківський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Бархти
	ПС1- Кулібаба 
	ПС2- Безп’ятне
	ПС3- Зозулі
	ПС4- Митниця
	ПС5- Руликів

	РЕС – Бархти
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Кулібаба
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Безп’ятне
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Зозулі
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Митниця
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Руликів
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень кольорової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	10
	10
	25
	31
	14

	сos (
	0,78
	0,76
	0,76
	0,77
	0,74


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/30/50
	0/0/100
	20/30/50
	0/0/100
	20/30/50


Варіант №12
ПРОЕКТ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Миколаївська область, Жовтневий район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Червоне
	ПС1-  Пересадівка
	ПС2- Петрівське
	ПС3- Грейгове
	ПС4- Воровське
	ПС5- Бармашове

	РЕС – Червоне
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Пересадівка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Петрівське
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Грейгове
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Воровське
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Бармашове
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень важкої промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	63
	45
	25
	24
	41

	сos (
	0,78
	0,75
	0,75
	0,76
	0,77


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	10/20/70
	0/0/100
	40/10/50
	0/0/100


Варіант №13
ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Херсонська область, Центральний район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Микольське 
	ПС1-  Понятівка
	ПС2- Токарівка 
	ПС3- Новотягинка
	ПС4- Іванівка
	ПС5- Козачі Лагері

	РЕС-Микольське
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1- Понятівка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Токарівка
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Новотягинка
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Іванівка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Козачі Лагері
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень харчової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	8
	14
	7
	11
	15

	сos (
	0,74
	0,78
	0,77
	0,74
	0,75


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	10/30/60
	10/20/70
	1/50/40
	0/0/100


Варіант №14
ПРОЕКТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Запорізька область, Новомиколаївський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Барвінівка
	ПС1- Розівка 
	ПС2- Зірниця
	ПС3- Василькове
	ПС4- Мирівка
	ПС5- Любицьке

	РЕС – Барвінівка
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Розівка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Зірниця
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Василькове
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Мирівка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Любицьке
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень чорної металургії, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	30
	35
	25
	41
	25

	сos (
	0,78
	0,76
	0,75
	0,74
	0,77


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	10/30/60
	0/0/100
	30/20/50
	20/20/60


Варіант №15
ПРОЕКТ ЗМІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Харківська область, Зміївський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Водяне 
	ПС1- Костянтівка 
	ПС2- Миргороди
	ПС3- Тросне
	ПС4- Островерхівка
	ПС5- Аксютівка

	РЕС – 

Водяне
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Костянтівка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Миргороди
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- 

Тросне
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Островерхівка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Аксютівка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень кольорової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	15
	45
	30
	20
	26

	сos (
	0,78
	0,74
	0,75
	0,77
	0,76


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/30/50
	0/0/100
	20/40/40
	20/30/50
	20/30/50


Варіант №16
ПРОЕКТ КРАСНОДОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Луганська область, Краснодонський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Тернове
	ПС1-  Комісарівка
	ПС2- Лисе
	ПС3- Катеринівка
	ПС4- Видно- Софіївка 
	ПС5- Новоганнивка

	РЕС – Тернове
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Комісарівка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Лисе
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Катеринівка
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- 

Видно- Софіївка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5-Новоганнивка 
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень важкої промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	12
	25
	16
	35
	41

	сos (
	0,74
	0,73
	0,75
	0,77
	0,78


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/10/70
	0/0/100
	10/10/80
	0/0/100
	0/0/100


Варіант №17
ПРОЕКТ ШАХТАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Донецька область, Шахтарський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Степне
	ПС1-  Балочне  
	ПС2- Красний Луч
	ПС3- Петропавлівка
	ПС4- Розсипне 
	ПС5- Грабове

	РЕС – Степне
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-Балочне  
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2-Красний Луч
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3-Петропавлівка 
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Розсипне
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Грабове
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень хімічної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	14
	32
	42
	14
	25

	сos (
	0,75
	0,78
	0,78
	0,74
	0,73


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	30/30/40
	20/20/60
	0/0/100
	0/0/100


Варіант №18
ПРОЕКТ ПОЛТАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Полтавська область, Полтавський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Степне
	ПС1-  Курилехівка
	ПС2- Кашубівка
	ПС3- Портнівка
	ПС4- Ватажкове
	ПС5- Минівка

	РЕС – Степне
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Курилехівка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Кашубівка
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Портнівка
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Ватажкове
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Минівка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень резинотехнічної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	34
	56
	36
	25
	19

	сos (
	0,73
	0,74
	0,78
	0,76
	0,76


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/0/80
	0/0/100
	0/30/70
	10/20/70
	0/0/100


Варіант №19
ПРОЕКТ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Черкаська область, Смілянський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Сунки
	ПС1-  Шевченка
	ПС2- Плескачівка
	ПС3- Гуляйгородок
	ПС4- Голов’ятине 
	ПС5- Малий Бузуків

	РЕС – Сунки
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Шевченка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Плескачівка
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Гуляйгородок
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Голов’ятине
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- 

Малий Бузуків
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень деревопереробної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	35
	45
	17
	24
	63

	сos (
	0,77
	0,78
	0,74
	0,76
	0,78


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	10/30/60
	0/0/100
	20/20/60
	0/0/100
	10/30/60


Варіант №20
ПРОЕКТ ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Хмельницька область, Ярмолинецький район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Баламутівка
	ПС1- Виноградівка  
	ПС2- Васильківці
	ПС3- Вихилівка 
	ПС4- Пасічна
	ПС5- Магнішівка

	РЕС – Баламутівка
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Виноградівка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Васильківці
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Вихилівка
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Пасічна
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Магнішівка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень харчової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	12
	34
	25
	45
	35

	сos (
	0,78
	0,76
	0,78
	0,74
	0,76


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	10/0/90
	0/0/100
	10/0/90
	0/0/100
	20/30/50


Варіант №21
ПРОЕКТ ЗБАРАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Тернопільська область, Збаразький район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Сторий Збараж 
	ПС1-  Кретівці
	ПС2- Грицівці
	ПС3- Стриївка
	ПС4- Травневе
	ПС5- Охримівці

	РЕС – Сторий Збараж
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Кретівці
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Грицівці
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Стриївка
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Травневе
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Охримівці
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень деревопереробної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	26
	41
	10
	25
	41

	сos (
	0,78
	0,76
	0,78
	0,74
	0,74


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/30/50
	0/0/100
	0/0/100
	10/10/80
	20/20/60


Варіант №22
ПРОЕКТ КУЛИКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Чернігівська область, Куликівський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Українське
	ПС1-  Авдіївка
	ПС2- Глузди
	ПС3- Горбове
	ПС4- Виблів
	ПС5- Уборки

	РЕС – Українське
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Авдіївка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Глузди
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Горбове
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Виблів
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Уборки
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень важкої промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	21
	41
	24
	35
	42

	сos (
	0,75
	0,75
	0,76
	0,77
	0,78


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	20/30/50
	0/0/100
	20/20/60
	0/0/100
	0/0/100


Варіант №23

ПРОЕКТ КОМІНТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Одеська область, Комінтернівський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Благодатне
	ПС1- Кінне 
	ПС2- Зоря Труда 
	ПС3- Першотравневе
	ПС4- 

Нова Вільшанка
	ПС5- Міщанка

	РЕС – Благодатне
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1- Кінне
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Зоря Труда
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Першотравневе
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- 

Нова Вільшанка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Міщанка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень легкої промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	10
	45
	25
	35
	41

	сos (
	0,78
	0,74
	0,78
	0,76
	0,74


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	10/20/70
	0/0/100
	20/20/60
	20/10/70
	0/0/100


Варіант №24
ПРОЕКТ СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Сумська область, Сумський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Терешівка
	ПС1- Степне 
	ПС2- Олександрівка
	ПС3- Солідарне
	ПС4- Чернецьке
	ПС5- Ніконці

	РЕС – Терешівка
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1- Степне
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Олександрівка
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Солідарне
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Чернецьке
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Ніконці
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень сільскогосподарська промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	10
	15
	35
	42
	32

	сos (
	0,75
	0,78
	0,78
	0,76
	0,76


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	10/10/80
	30/10/60
	0/0/100
	0/0/100
	20/20/60


Варіант №25
ПРОЕКТ КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ.

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Автономна республіка Крим, Красногвардійський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Миролюбівка
	ПС1- Клепиніне 
	ПС2- Яструбівка 
	ПС3- Карпівка
	ПС4- Тимашівка
	ПС5- Комунари

	РЕС – Миролюбівка
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1- Клепиніне 
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Яструбівка
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Карпівка
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Тимашівка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Комунари
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень навтопереробної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	14
	42
	62
	41
	25

	сos (
	0,77
	0,76
	0,74
	0,78
	0,74


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	0/0/100
	10/80/10
	0/0/100
	0/0/100


Варіант №26

ПРОЕКТ КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ (ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Дніпропетровська область, Криворізький район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Новий Шлях
	ПС1-  Леніна
	ПС2- 

Красне
	ПС3- Дніпровка
	ПС4- 

Красіне
	ПС5- Суворовка

	РЕС – Новий Шлях
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Леніна
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- 

Красне
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Дніпровка
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Красіне
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Суворовка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень харчової промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС (Дніпропетровська обл., Криворізький район)

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	13
	16
	15
	21
	23

	сos (
	0,74
	0,78
	0,75
	0,77
	0,76


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	30/20/50
	0/0/100
	10/50/40
	0/0/100
	0/0/100


Варіант №27

ПРОЕКТ НОВГОРОД-ВОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ (ДЕРЕВОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Житомирська область, Новгород-Волинський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Партизанське
	ПС1- Михіївка 
	ПС2- Дібрівське
	ПС3- Красилівське
	ПС4- Красилівка
	ПС5- Морозівка

	РЕС – Партизанське
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Михіївка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Дібрівське
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Красилівське
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Красилівка
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Морозівка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень деревопереробна промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	26
	41
	4
	33
	46

	сos (
	0,74
	0,78
	0,76
	0,76
	0,78


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	100/0/0
	30/30/40
	100/0/0
	10/20/70
	20/10/70


Варіант №28

ПРОЕКТ РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ (НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Рівненська область, Рівненський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Малий Житин
	ПС1- Рисв’янка 
	ПС2- Дуби
	ПС3- Котів
	ПС4- Шубків
	ПС5- Боянівка

	РЕС – Малий Житин
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Рисв’янка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- 

Дуби
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Котів
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Шубків
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Боянівка
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень навтопереробна промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	21
	41
	32
	14
	51

	сos (
	0,76
	0,77
	0,75
	0,76
	0,78


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	0/0/100
	0/0/100
	20/10/70
	20/20/60
	10/30/70


Варіант №29

ПРОЕКТ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ (ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Миколаївська область, Жовтневий район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Червоне
	ПС1-  Пересадівка
	ПС2- Петрівське
	ПС3- Грейгове
	ПС4- Воровське
	ПС5- Бармашове

	РЕС – Червоне
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Пересадівка
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Петрівське
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Грейгове
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Воровське
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Бармашове
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень легкої промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	52
	12
	45
	32
	45

	сos (
	0,78
	0,77
	0,74
	0,78
	0,78


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	100/0/0
	30/30/40
	20/20/60
	0/0/100
	20/20/60


Варіант №30

ПРОЕКТ КІВЕРЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ (ДЕРЕВОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Часткове технічне завдання.

Таблиця 1. - Відстані по повітряній прямій між РЕС та ПС (Волинська область, Ківерцівський район) визначаються за географічними картами.

	
	РЕС – Метельне
	ПС1- Дідичі 
	ПС2- Хром’яків
	ПС3- Одеради
	ПС4- Покащів
	ПС5- Хорлупи

	РЕС –Метельне 
	0
	*км
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС1-  Дідичі
	
	0
	*км
	*км
	*км
	*км

	ПС2- Хром’яків
	
	
	0
	*км
	*км
	*км

	ПС3- Одеради
	
	
	
	0
	*км
	*км

	ПС4- Покащів
	
	
	
	
	0
	*км

	ПС5- Хорлупи
	
	
	
	
	
	0
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Рисунок 1 – Карта району
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Рисунок 2- Зимові (суцільна лінія) та літні графіки навантажень резинотехнічної промисловості, яке підключається до ЕС через РЕС, ПС1, ПС2, ПС3, ПС4, ПС5

Таблиця 2. – Проектне навантаження ПС 

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	PM , МВт
	24
	46
	12
	31
	25

	сos (
	0,78
	0,78
	0,76
	0,77
	0,77


Таблиця 3. – Категорії споживачів

	№ ПС
	ПС1
	ПС2
	ПС3
	ПС4
	ПС5

	Категорії (%)
	10/70/80
	0/0/100
	20/20/60
	0/0/100
	20/10/70
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